## Sheet1
OPĆI PROJEKTNI I TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE EL.INST. RADOVA
I. OPĆI PROJEKTNI UVJETI
1. | Sve radove potrebno je izvesti u potpunosti prema projektu, troškovniku, svim važećim tehničkim
propisima, hrvatskim normama, uputama proizvođača opreme i pravilima struke.
2. | Dinamika izvođenja radova mora se prilagoditi roku za završetak radova.
3. | Prilikom izrade ponude, ponuditelj mora provjeriti rokove dobave materijala i opreme, da bi radove
dovršio u ugovorenom roku bez kašnjenja uzrokovanih rokovima isporuke.
4. | U jediničnim cijenama svih stavki troškovnika, prilikom izrade ponude moraju biti obuhvaćeni
ukupni troškovi materijala, opreme i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući:
* nabavu i transport na gradilište
* spajanje i montažu opreme prema priloženoj tehničkoj dokumentaciji s ugradnjom kvalitetnog
elektroinstalacijskog materijala pomoću kvalificirane i stručne radne snage u skladu s važećim
tehničkim propisima i pravilima struke
* izradu prateće radioničke dokumentacije
* građevinsku pripomoć u vidu izrade i zatvaranja šliceva za polaganje kabela, izrade niša s
ugradnjom i obzidavanjem razvodnih ploča i svih ostalih građevinskih radova koji se odnose
na elektroinstalaterske radove, izuzev ako je to izričitio stavkom troškovnika traženo i nuđeno
* ispitivanja električne instalacije i izdavanja potrebnih atesta o izvršenim mjerenjima i atesta za
opremu i materijal
* puštanje sustava u rad, kao i ostali radovi koji niu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su
za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, nihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i
primopredaju korisniku (uputstva za rukovanje, izrada natpisnih pločica, pribavljanje potrebne
dokumentacije za tehnički pregled i sl. ).
* prateća čišćenja prostora tijekom izvođenja radova
* svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje.
5. | Zakonom propisani atesti i certifikati za dokaz kvalitete ugrađene opreme i izvedenih radova moraju
biti uračunati u jediničnim cijenama i neće se posebno platiti, osim ako je to stavkom troškovnika
traženo.
6. | Svi radovi moraju se izvoditi sa stručno osposobljenom radnom snagom za svaku vrstu radova.
Nadzorni inženjer ima pravo tražiti da se neodgovarajuća stručna radna snaga zamijeni, što
obvezuje izvođača radova da to učini.
7. | U slučaju da izvođač radova izvede pojedine radove čiji kvalitet ne zadovoljava kvalitet predviđen
projektom, dužan je o svom trošku iste radove ukloniti i ponovno izvesti onako kako je predviđeno
projektom.
8. | Ako se ukaže potreba za izvođenjem radova koji nisu predviđeni troškovnikom, izvođač radova
mora za izvedbu istih dobiti odobrenje od nadzornog inženjera, sastaviti ponudu i radove ugovoriti s
Investitorom.
9. | Svu štetu koju izvoditelj nanese nemarom okolnim prostorima, zgradama, predmetima,
infrastrukturi i okolišu, dužan je popraviti i dovesti u prvobitno stanje i to o svom trošku.
Prije početka radova izvoditelj je dužan fotografirati postojeće stanje građevine kako bi imao
dokaze u slučaju eventualnih oštećenja.
10. | Izvođač je odgovoran za izvedene radove do primopredaje radova i u slučaju bilo kakve štete
ili kvara dužan je o svom trošku to otkloniti.
11. | Ponuditelji su dužni prije podnošenja ponude temeljito pregledati projektnu dokumentaciju i
procijeniti sve činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući se naknadni
prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili nedovoljnog poznavanja građevine i
projektne dokumentacije neće razmatrati.
12. | Prije početka radova izvođač radova dužan je u skladu s važećim propisima označiti i osigurati
gradilište.
13. | Sve stavke troškovnika moraju su količinski kontrolirati prije narudžbe.
14. | Sve odredbe ovih općih uvjeta kao i ostali dijelovi projekta su sastavni dio ugovora o
gradnji zaključenog između Investitora i Izvoditelja, a Izvoditelj se obvezuje da ih prihvaća
bez prigovora i primjedbi.
II. ELEKTROINSTALACIJA
Stavkama uz kabele obuhvaćena je dobava, polaganje i spajanje kabela, komplet s odgovarajućim
razvodnim kutijama.
Kod nadžuknog polaganja kabela stavkama je obuhvaćena dobava i postavljanje obujmica, tipli, vijaka i OG
razvodnih kutija.
Kod podžbuknog polaganja kabela stavkama je obuhvaćeno dubljenje žlijeba i otvora za razvodne kutije u
zidu, zatrvaranje otvora, proboj zidova i ostala građevinska pripomoć.
Kod izvođenja el.instalacije u montažnim pregradnim zidovima i stropovima (gips, drvo,metal) instalaciju
izvoditi obavezno u samogasivim savitljivim PVC instalacijskim cijevima, a koristiti posebne montažne i
razvodne kutije za montažu u pregrade.
III. RAZVODNI ORMARI
Svim stavkama razvodnih ploča obuhvaćeno je:
* izrada izvedbenih shema razvodnih ploča, dimenzionih shema i mjernih skica s rasporedom opreme u
razvodnoj ploči i na vratima
* dimenzije razvodnih ploča odrediti tako da nakon montaže opreme ostane minimalno 30% rezervnog
prostora
* montaža razvodnih ploča na mjesto ugradnje, spajanje kabela na odgovarajuća mjesta u ploči,
označavanje svih kabela s trajno čitljivim natpisnim pločicama
* uvodnice za kabela, stezaljke, sabirnice, oznake, natpisne pločice
* unutarnje ožičenje razvodne ploče
* označavanje svih elemenata prema jednopolnoj shemi izvedenog stanja
* u unutrašnjem ožičenju sve žile moraju biti označene s oba kraja, tj. moraju nositi oznaku stezaljke
na koju se spajaju
* u razvodnu ploču potrebno je obvezno postaviti jednopolnu shemu izvedenog stanja
* jednopolnu shemu postaviti u najlonskoj zaštiti u odgovarajuću pregradu
* kod ugradnje razvodnu ploču potrebno je zaštititi tako da se ne ošteti kod žbukanja i ličenja zida
* uz razvodnu ploču mora biti izdan tvornički protokol o ispitivanju u skladu s hrvatskim propisima
* na vratima razvodne ploče mora biti ime proizvođača, tvornički broj i oznaka prema nacrtu, oznaka
sustava uzemljenja i vrste zaštite.
IV. INSTALACIJSKI MATERIJAL
Instalacijski materijal mora biti modularnog tipa.
tip instalacijskog materijala i boju ukrasnih okvira mora prije narudžbe definirati i potvrditi arhitekt ili
Investitor.
Obveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije sa smještajem elemenata u instalacijske kutije.
U stavkama predviđenim za instalacijski materijal predviđene su instalacijske i razvodne kutije za zid i gips
pregradne zidove, oznake žila, vodova i kabela, te ostali nespecifirani sitni instalacijski materijal.
Pribor mora biti istog tipa za sve vrste instalacija.
U istu kutiju ne smiju se postavljati elementi instalacija jake i slabe struje.
V. SVJETILJKE
Tipove svih svjetiljki moraju prije narudžbe definirati i potvrditi arhitekt ili Investitor, a o kvaliteti ponuđene
opreme mora se očitivati projektant.
U cijeni svjetiljki predviđene su fluo cijevi, starteri i žarulje.
Svjetiljke koje se montiraju na teško zapaljive ili normalno zapaljive materijale moraju imati oznaku "F".
Ako se na teško zapaljive i normalno zapaljive materijale montiraju svjetiljke koje nisu klase "F", tada se
ne smiju montirati direktno na podlogu, već se moraju podloškom odmaknuti minimalno 30mm od površine.
Transformatori i predspojne sprave za svjetiljke koji se montiraju na teško zapaljive ili normalno zapaljive
materijale moraju biti klase "F".
1. PRIPREMNI RADOVI
1. | Pregled i ispitivanje postojeće električne instalacije, dio električne instalacije se odspaja. | sati | 3 | a |  |  |  | 0
2. | Provjera van naponskog stanja, odspajanje priključnih kabela (do 1kV) u postojećem razvodnom elektro ormaru, izoliranje vodiča kabela izolacijom toplim postupkom, primjenom izolacijske kape za 3 i 5 žilne kabele. | sati | 3 | a |  |  |  | 0
3. | Odspjanje i demontaža instalacijskog materijala (priključnica, sklopki, stalnih priključaka…), te odlaganje na skladište investitora uz pismenu primopredaju. | komplet | 1 | a |  |  |  | 0
| 1. PRIPREMNI RADOVI | [5 empty] | kn | 0
2. ELEKTROINSTALACIJA GLAVNOG RAZVODA I SNAGE
1. | Dobava i polaganje PSC cijevi crvene boje:
| * ɸ 75 mm | m | 25 | a |  |  |  | 0
2. | Dobava i polaganje kabela glavnog razvoda, isti se polaže u prethodno položenu cijev.
| * FG160R16 5x10mm2 | m | 30 | a |  |  |  | 0
3. | Dobava i ugradnja zaštitnog prekidača C40, 3p, 10kA. Prekidač služi za spajanje napojnog gabela za RO-K2, zaštitni prekidač ugrađuje se u glavni razvodni ormar objekta | kom | 1 | m |  |  |  | 0
4. | Dobava i ugradnja razvodnog ormara oznake RO-K2, sastoji se od sljedećih elemenata:
| * Uzidni razdjelnik 5-redni, 60+10 modula, v-842,00 mm, š-346,00mm, d-92,00mm, 5 - redni sa metalnim vratima. | kom | 1 | a |  |  | 0
| * Teretna sklopka, rastavljač (izolator), 63A, 3P | kom | 1 | a |  |  | 0
| * RCD 40/0,03A, 4p, 10kA | kom | 3 | a |  |  | 0
| * automatski prekidač B16A, 1p, 10kA | kom | 18 | a |  |  | 0
| * automatski prekidač B10A, 1p, 10kA | kom | 10 | a |  |  | 0
| * sabirnice, stezaljke, natpisne pločice i ožičenje | komplet | 1 | a | 0 |  | 0
|  | komplet | 1 | a | 0 |  |  | 0
5. | Dobava i polaganje kabela, isti se polaže djelomično podžbukno i djelomično u podu u PSC cijevi. U cjenu uračunati odgovarajuću cijev.
| * 3x H07V-K 2,5mm2 / PSC ɸ 25 | m | 155 | a |  |  |  | 0
| * FG160R16 3x2,5mm2 / PSC ɸ 25 | m | 165 | a |  |  |  | 0
6. | Dobava i polaganje kabela H07V-K 16mm2. Kabel se polaže djelomično u podu i djelomično unutar podžbukno u PSC za potrebe OIP-a. U cjenu uračunati cijev promjera 20mm. | m | 25 | m |  |  |  | 0
7. | Dobava i polaganje kabela H07V-K 6mm2. Kabel se polaže djelomično u podu i djelomično unutar podžbukno u PSC za potrebe izjednačenja potencija metalnih masa. U cjenu uračunati cijev promjera 20mm. | m | 80 | m |  |  |  | 0
8. | Dobava i montaža podžbukne kutije za izjednačenje potencijala metalnih masa, komplet sa stezaljkama. | kom | 1 | a |  |  |  | 0
9. | Izvedba povezivanja metalnih masa u kupaoni vodičem H07V-K 6mm2 međusobno i na sabirnicu za IPMM u kutiji za izjednačenje potencijala PS 50. U cijenu je uključeno spajanje na oba kraja, stopica i sitni materijal. | kom | 2 | a |  |  |  | 0
10. | Instalacijski materijal modularne izvedbe, komplet s nosačima, PVC okvirima i instalacijskim kutijama za podžbuknu ugradnju. Obaveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije sa smještajem elemenata u kutijama i izborom veličine kutija. Ponuda se izrađuje s materijalom modularne izvedbe kao tip proizvođača VIMAR, serija PLANA. Prije nabave ukrasnih okvira i modula, ogledni primjerak dostaviti investitoru na uvid.
| * Priključnica 16A, 230V | kom | 30 | a |  |  |  | 0
| * Priključnica 16A, 230V, u zaštiti IP55, sa poklopcem | kom | 3 | a |  |  |  | 0
11. | Kutija za stalni priključak potrošača 230V, 20A 1p | kom | 2 | a |  |  |  | 0
12. | Stezaljke za spajanje kabela u razvodnim kutijama. Stezaljke za kabele presjeka 1,5 i 2,5 mm², 3-5 ulaza. | kom | 40 | a |  |  |  | 0
13. | Nepredviđeni radovi u iznosu 5% predhodnih stavaka ovog djela troškovnika. | postotak | 5% | a | 0 |  |  | 0
| 2. ELEKTROINSTALACIJA GLAVNOG RAZVODA I SNAGE | [5 empty] | kn | 0
3. ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE
1. | Dobava i polaganje kabela, isti se polaže djelomično podžbukno i djelomično u podu u PSC cijevi. U cjenu uračunati odgovarajuću cijev.
| * 3-5x H07V-K 1,5mm2 / PSC ɸ 20 | m | 185 | a |  |  |  | 0
| * FG16OR16 3x1,5mm2 / PSC ɸ 20 | m | 100 | a |  |  |  | 0
2. | Instalacijski materijal modularne izvedbe, komplet s nosačima, PVC okvirima i instalacijskim kutijama za podžbuknu ugradnju. Obaveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije sa smještajem elemenata u kutijama i izborom veličine kutija. Ponuda se izrađuje s materijalom modularne izvedbe kao tip proizvođača VIMAR, serija PLANA. Prije nabave ukrasnih okvira i modula, ogledni primjerak dostaviti investitoru na uvid.
jednakovrijedan proizvod:
| * Sklopka 10A, isklopna 230V. | kom | 8 | a |  |  |  | 0
| * Sklopka 10A, IP55 isklopna 230V. | kom | 1 | a |  |  |  | 0
| * Izmjenična sklopka 10A, 230V | kom | 1 | a |  |  |  | 0
3. | Dobava i ugradnja ugradne stropne svjetiljke 3F LED PANEL. Dimenzije svjetiljke 595x595x9mm, spremno za ugradnju u gips kartonski/armstrong strop. Stupanj zaštite IP43 IK06, polikarbonatni PMMA difuzor. Komplet s LED izvorom svjetlosti SMD 31W 3000K 3207lm CRI >80 UGR≤19. Komplet s napajanjem ON-OFF 700mA. | kom | 12 | a |  |  |  | 0
jednakovrijedan proizvod:
4. | Dobava i ugradnja stropne nagradne svjetiljke 3F PETRA. Polikarbonatno kučište sa PMMA difuzorom, zaštite IP64 IK02. Dimenzije svjetiljke ø 380mm h 117mm. LED izvor svjetlosti 22W 840 CRI >80 4000K SDCM 3 2978lm. | kom | 14 | a |  |  |  | 0
jednakovrijedan proizvod:
5. | Dobava i ugradnja stropne/zidne nadgradna protupanična svjetiljka ECO ESLD 150-2, Duisa, 2 sata autonomije 200lm, pripravni spoj. Dimenzije svjetiljke 99.5x262.5x67mm. | kom | 10 | a |  |  |  | 0
jednakovrijedan proizvod:
6. | Dobava i ugradnja stropne/zidne nadgradne protupanične svjetiljke ECO ESLD P45-2, Duisa, 2 sata autonomije 50lm, stalni spoj, komplet s odgovarajućim piktogramom prema projektu protupanične rasvjete. Dimenzije svjetiljke 99.5x262.5x67mm. | kom | 5 | a |  |  |  | 0
jednakovrijedan proizvod:
7. | Stezaljke za spajanje kabela u razvodnim kutijama. Stezaljke za kabele presjeka 1,5 i 2,5 mm², 3-5 ulaza. | kom | 32 | a |  |  |  | 0
8. | Nepredviđeni radovi u iznosu 5% predhodnih stavaka ovog djela troškovnika. | postotak | 5% | a | 0 |  |  | 0
| 3. ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE | [5 empty] | kn | 0
4. KOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA
1. | Prespoj postojećeg komunikacijskog ormara za spajanje novopredviđenih TK priključnica, u cijenu uračunati odgovarajući sitni potrošni materijal. | komplet | 1 | a |  |  |  | 0
2. | Dobava i polaganje cijevi prema nacrtnoj dokumentaciji za potrebe spoja na EKI instalaciji, potrebne cijevi su:
| * cijev PSC Ø 40mm | m | 25 |  |  | 0 |  | 0
3. | Instalacijski materijal modularne izvedbe, komplet s nosačima, PVC okvirima i instalacijskim kutijama za podžbuknu ugradnju. Obaveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije sa smještajem elemenata u kutijama i izborom veličine kutija. Ponuda se izrađuje s materijalom modularne izvedbe kao tip proizvođača VIMAR, serija PLANE. Prije nabave ukrasnih okvira i modula, ogledni primjerak dostaviti investitoru na uvid.
jednakovrijedan proizvod:
| * Priključnica RJ45 Cat6a | kom | 6 | a |  |  |  | 0
| * utični modul RJ45 cat.6a, oklopljen (SFA), komplet s kutijom Ø 50 i poklopcem. (koristi se za spajanje WiFi antene) | kom | 1 | a |  |  |  | 0
4. | Kabel U/FTP PE Cat.6 4x2xAWG24 položen djelomično podžbukno i djelomično u podu u PVC instalacijskim cijevima. | m | 185 | a |  |  |  | 0
5. | Nepredviđeni radovi u iznosu 5% predhodnih stavaka ovog djela troškovnika. | postotak | 5% | a | 0 |  |  | 0
| 4. KOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA | [5 empty] | kn | 0
5. ANTENSKA INSTALACIJA
1. | Prespoj postojećeg ormara antenskog sustava za spajanje novopredviđenih antenskih priključnica, u cijenu uračunati odgovarajući sitni potrošni materijal. | komplet | 1 | a |  |  |  | 0
2. | Antenska priključnica modularne izvedbe, komplet s nosačima, PVC okvirima i instalacijskim kutijama za podžbuknu ugradnju. Obaveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije sa smještajem elemenata u kutijama i izborom veličine kutija. Ponuda se izrađuje s materijalom modularne izvedbe kao tip proizvođača VIMAR, serija PLANA. Prije nabave ukrasnih okvira i modula, ogledni primjerak dostaviti investitoru na uvid. | kom | 2 | a |  |  |  | 0
jednakovrijedan proizvod:
4. | Koaksialni kabel 75Ohm SAT703B "CAVEL" položen podžbukno u PVC instalacijskim cijevima. U cijenu voda uključena je i instalacijska cijev. | m | 60 | a |  |  |  | 0
5. | Programiranje sustava, ispitivanje funkcionalnosti i puštanje u rad. Obuka korisnika. | komplet | 1 | a |  |  |  | 0
6. | Nepredviđeni radovi u iznosu 5% predhodnih stavaka ovog djela troškovnika. | postotak | 5% | a | 0 |  |  | 0
| 5. ANTENSKA INSTALACIJA | [5 empty] | kn | 0
6. DOKUMENTACIJA
1. | Ispitivanje instalacije u skladu s Pravilnikom o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona i normom HRN HD 384.6.61 S2 i izdavanje potrdbene dokumentacije o izvršenim mjerenjima.
* neprekinutosti zaštitnih vodiča
* izolacijskog otpora električne instalacije
* funkcionalnosti instalirane opreme
* ispravnosti zaštite od indirektnog dodira
* otpora uzemljenja
* Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih UTP veza. Mjerenje izvesti prema normi EN 50173-1 za Cat.6 "Class E".
* ispitivanje antenske instalacije
|  | komplet | 1 | a |  |  |  | 0
2. | Izrada projekta izvedenog stanja od strane ovlaštenog inžinjera u dva papirnata oblika te na CD mediju u PDF i DWG formatu. | komplet | 1 | a |  |  |  | 0
| 6. DOKUMENTACIJA | [5 empty] | kn | 0
7. REKAPITULACIJA
1. PRIPREMNI RADOVI | [7 empty] | 0
2. ELEKTROINSTALACIJA GLAVNOG RAZVODA I SNAGE | [7 empty] | 0
3. ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE | [7 empty] | 0
4. KOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA | [7 empty] | 0
5. ANTENSKA INSTALACIJA | [7 empty] | 0
6. DOKUMENTACIJA | [7 empty] | 0
| UKUPNO | [6 empty] | 0
| PDV |  |  |  | 25% |  |  | 0
| SVEUKUPNO | [6 empty] | 0